## Hoja1
MODELO	MARCA	LUMINARIA	BATERÍAS	TIPO	AUTONOMÍA (hs)	% LUMINICO	FECHA	DEMORA
EBMLEDPL	TBCIN	AL0117 4x1WAATT	1 Lt 3.7V	Estándar	3	30
EBMLEDPL	TBCIN	AR70-7WW LUZ CALIDA 580lm	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	100
EBMLEDPL	TBCIN	Tubo LED LT8-1218-W 18W 1800lm LUZ DIA	1 Lt 3.7V	Estándar	2	15
EBMLEDPL	TBCIN	GU10-4x1-WW 4W	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	100
EBMLEDPL	TBCIN	AR111-15WWD Luz cálida 1200 lumens 15W GU10	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	TBCIN	TS-SMD-25BWW (UFC) LUZ CALIDA 5W 350lm. Vdriver=9,7V	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	TBCIN	CLP-E27-18WW LUZ CÁLIDA 18W 1600lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	15
EBMLEDPL	TBCIN	GU10-COB-2WWD LUZ CALIDA 7W 580lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50
EBMLEDPL	TBCIN	AR111-15WD LUZ DIA 15W 1200lm	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	TBCIN	LAMPARA LED AR 111 EXTRACHATA 9W 850 LUMENS (1,5 horas)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	42
EBMLEDPL	TBCIN	Lámpara LED AR111-12WW LUZ CÁLIDA 1000lm 12W 38°	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	45
EBMLEDPL	PHILIPS	Mini Twister 12W WW Luz Suave/Calida 741lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	1
EBMLEDPL	PHILIPS	DN292B 1xDLED-3000 PSU WH 16,4W/20x073W LED	1 Lt 3.7V	Estándar	2,5	18
EBMLEDPL	PHILIPS	LUMINARIA IP65 WT120C LED40S	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	10
EBMLEDPL	PHILIPS	Lámpara AR 111 10W + Driver ET - E 60	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	PHILIPS	Dicro 1 led GU10LED 4W-220-240V. LEDspot MV	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	PHILIPS	Tubo LED 18W 1200mm t8 9290011282	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	PHILIPS	Tubo LED 16W 1200mm T8 1600lm 9290011845	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	PHILIPS	Tubo LED 16W 1200mm T8 1600lm 9290011730	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	PHILIPS	TUBO LED EcoFit LEDtube 1200mm 16W 765 6500K 1600lm 120mA 9290011846A SE CONECTA DE UN SOLO EXTREMO	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	30
EBMLEDPL	PHILIPS	DN291 1xDLED-3000 PSU HW – 11.5W/14x0.71W LED	1 Lt 3.7V	Estándar	2	30
EBMLEDPL	PHILIPS	DN292 1xDLED-3000 PSU WH – 16.4W / 20x0.73W LED	1 Lt 3.7V	Estándar	2,5	10
EBMLEDPL	PHILIPS	DN292B 1xDLED-4000 PSU WH 16,4W/20x073W LED	1 Lt 3.7V	Estándar	2,5	13
EBMLEDPL	PHILIPS	LEDBulb 9,5-70W E27 830 3000K 806lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50
EBMLEDPL	PHILIPS	R63 5,7W E27 36° 600cd 2700K	1 Lt 3.7V	Estándar	2,5	50
EBMLEDPL	PHILIPS	EcoFit LEDtube 600mm 8W 765 6500K 800lm 70mA 9290011848A	1 Lt 3.7V	Estándar	2	35
EBMLEDPL	PHILIPS	LEDBulb 10,5-85W E27 865 / 10,5W 6500K 1055lm 95mA	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	30
EBMLEDPL	PHILIPS	LEDBulb 13-100W E27 865 / 13W 6500K 1400lm 110mA	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	30
EBMLEDPL	PHILIPS	GU10 220-240V CRI90 5.4W 360lm 2700K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	PHILIPS	E27 9W 2700K 806lm 85mA	1 Lt 3.7V	Estándar	2	30
EBMLEDPL	PHILIPS	MAS LEDtube 1200mm 16W840 T8 9290012491 2100lm	1 Lt 3.7V	Adaptado	1.5	38
EBMLEDPL	PHILIPS	MAS LEDtube 1200mm 14W865 T8 9290012994 2100lm	1 Lt 3.7V	Adaptado	1.5	43
EBMLEDPL	PHILIPS	LAMPARA ESSENTIAL LED PHILIPS 12W 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1.5	55
EBMLEDPL	PHILIPS	POWERBALANCE RC600B LED40S-840 PSU W60L60 DRIVER XITANIUM 54W 0.24-0.3A 180VWZ230V	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	15
EBMLEDPL	PHILIPS	TUBO LED EcoFit LEDtube 1200mm 16W 765 6500K 1600lm 120mA 9290011846C SE CONECTA DE UN SOLO EXTREMO	2 Lt 3.7V	Adaptado	2,5	30
EBMLEDPL	PHILIPS	LED PHILIPS LEDCLA LUZ CALIDA 4.6W 395 LUMENS (Vcorte=50V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	PHILIPS	LAMPARA LED PAR 16 4,7W 400Lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	PHILIPS	LED BULB 13-100 W E27-830 1400Lm NO DIMERIZABLE (Vcorte=90V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	PHILIPS	BULBO LED 10W 3000K 806Lm 57mA (Vcorte=20V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	65
EBMLEDPL	PHILIPS	ESSENTIAL LEDTUBE 600MM 8W840 G5 900Lm 10NC 9290012754 (Vcorte=20V)	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	100
EBMLEDPL	PHILIPS	MAS LEDtube STD 1200mm 10,5W 840 T8 I 1600lm 840 CoolWhite	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50
EBMLEDPL	PHILIPS	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W830 G5 MX I 2000lm 830 White	1 Lt 3.7V	Adaptado	2,5	12
EBMLEDPL	PHILIPS	LEDSpot GU10 50W 827 36D 4.7W 2700K 400lm 38mA 9290012504	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	PHILIPS	LEDSpot GU10 5-50W 827 36D 9290012204	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	PHILIPS	CAMPANA LED HIGHBAY BY698P 155W LED200 CW PSD WB 824110112141 + DRIVER INTERNO (Vdriver=215V) (VdriverVacio=320V)	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	4
EBMLEDPL	PHILIPS	LAMPARA LED CR190 11W 2700K 620lm 1300mA 24D 9290011698B + DRIVER ET-A-60	1 Lt 3.7V	Adaptado	1	40
EBMLEDPL	PHILIPS	MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8 9290012994. Enciende de forma intermitente durante los 10 minutos posteriores a 1.5 horas.	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50
EBMLEDPL	PHILIPS	TIRA LED EN PLAFON WT063C LED43S/NW PSU 38W 4300lm 919053055567	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	15
EBMLEDPL	PHILIPS	MAS LEDTUBE 1200MM 14W 865 T8 9290012994A 2100lm 60-65mA	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40
EBMLEDPL	PHILIPS	ECOHOME LEDBULK 10W E27 6500K HV 1PF AR 9290019548	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	70
EBMLEDPL	PRLED	LISTON de LED 160cm Bco PURO 7000K 24W	1 Lt 3.7V	Adaptado	3	13
EBMLEDPL	VONDERK	LED 7W 220Vca	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	20
EBMLEDPL	VONDERK	VK-EMP-DW-RC-20-BL-WW (20W) Vdriver=59,7V	1 Lt 3.7V	Estándar	2,5	15
EBMLEDPL	VONDERK	SCL-GU10-7-WW	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50
EBMLEDPL	VONDERK	VK-GU10 MAX-7-WW36 DIM 7W 2700K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	75
EBMLEDPL	CANDIL	E27-25010L-65 10W 6500K Luz Fria	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	85
EBMLEDPL	CANDIL	EP30001	1 Lt 3.7V	Estándar	2	15
EBMLEDPL	CANDIL	SPOT 3LEDS E802 + DRIVER CNDLD03	1 Lt 3.7V	Estándar	2	80
EBMLEDPL	CANDIL	LGU-8007-65 (7W)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	CANDIL	LGU-8004-65 (4.5W)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	CANDIL	LGU-1004-30 (4W)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	CANDIL	LG13-4806009-40 Tubo LED 9W 4000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	35
EBMLEDPL	CANDIL	LGU-1807-DIM-30 7W 450lm 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50
EBMLEDPL	CANDIL	AR111 12W LGU-1212L-65 6500K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	50
EBMLEDPL	CANDIL	LE27-G1405-30 5.5W 450lm 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	2	50
EBMLEDPL	CANDIL	LG13-4812018-40 Tubo LED 18W 4000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	CANDIL	AR111 LED 15W LGU-1215-65 6500K LUZ FRIA 1055lm 95mA	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	41
EBMLEDPL	CANDIL	AR111 LED 15W LGU-1215-30 3000K LUZ CALIDA 1055lm 95mA	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	41
EBMLEDPL	CANDIL	GU10 LED 7W LGU-1807-30 530lm 3000K LUZ CALIDA	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	70
EBMLEDPL	CANDIL	EMBUTIDO LED 11W 840lm 3000K EL1514011-30	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	50
EBMLEDPL	CANDIL	EMBUTIDO LED 6W 390lm 6500K EL1011006-65	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	85
EBMLEDPL	CANDIL	EMBUTIDO LED 6W 3000K EL1011006-30	1 Lt 3.7V	Estándar	2	70
EBMLEDPL	CANDIL	GU10 LED 4,5W LGU-8004-30 3000K LUZ CALIDA 325lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	MIXDEAL	CONTINIUM LED EXEL ML18R5FL 6 LEDS EN SERIE 42W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	18
EBMLEDPL	LUMENAC	CIRCUS 9W + DRIVER 100-240V	1 Lt 3.7V	Estándar	2	35
EBMLEDPL	LUMENAC	CIRCUS 12W + DRIVER 100-240V	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	LUMENAC	TREND P 12/840. Vdriver = 35,8 V	1 Lt 3.7V	Estándar	3,5	8
EBMLEDPL	LUMENAC	TREND P 18/840. Vdriver = 53,7 V	1 Lt 3.7V	Estándar	3,5	5
EBMLEDPL	LUMENAC	Embutido LUNA 17W 1200lm 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	30
EBMLEDPL	LUMENAC	Embutido LUNA 22W 1200lm 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	LUMENAC	Embutido LUNA 22W 1800lm 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	LUMENAC	PROYECTOR LED CLEVER 30 30W 2100lm 4000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	17
EBMLEDPL	LUMENAC	EMPOTRABLE LED DOT M 7-830 7W 3000K 500LM 38° + DRIVER INTERNO	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	60
EBMLEDPL	LUMENAC	TUBO LED T8 20-850 20W 5000K 2000Lm (Vcorte=100V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	LUMENAC	PLAFON LED FLAT 36/830 PLAFON LED 36W 3000K 2620lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	20
EBMLEDPL	LUZ VERDE	LAMPARA LED LPAKYQ40-18W 4000K + DRIVER LUS VERDE (Vdriver=145V) (VdriverVacio=266V)	1 Lt 3.7V	Estándar	2	50
EBMLEDPL	SICA	911556 12W	1 Lt 3.7V	Estándar	4	10
EBMLEDPL	SICA	Panel LED 18W 220-240v (911558)	1 Lt 3.7V	Estándar	5	50
EBMLEDPL	SICA	Tubo LED 9W 914261 6400K Difusor de policarbonato	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40
EBMLEDPL	SICA	Tubo LED 9W 911261 6400K Difusor de vidrio	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	70
EBMLEDPL	SICA	LAMPARA DE LEDS 40W BLANCO CALIDO 911634	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	9
EBMLEDPL	SICA	LAMPARA DE LEDS 50W BLANCO CALIDO 911636	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	9
EBMLEDPL	SICA	TUBO DE LEDS SICA 911263 LARGO 1200mm 18W 6400K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	36
EBMLEDPL	SICA	SPOT LED SICA 24W	1 Lt 3.7V	Estándar	3	25
EBMLEDPL	SICA	TUBO LED 911262 18W 4000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	30
EBMLEDPL	TICAR-LUCCIOLA	TIRA DE LEDS. VDRIVER=174V	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	20
EBMLEDPL	TICAR-LUCCIOLA	PANEL 60X60 con 6 placas LEDs conectadas en serie y driver Helvar LL1X10-42-E-CC	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	15
EBMLEDPL	TICAR-LUCCIOLA	PAL152C (PAL206) PANEL CIRCULAR LED 20W	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	TLS	LAMPARA LED PAR 16 DIMERIZABLE GU10 24° 7W 2700K 250Lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	TREFILIGHT BY WORLD LEDS GO	LAMPARA LED GU10 7GUED07X1 7W 560lm 38° (Vcorte=40V) (NO DIMERIZABLE)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	80
EBMLEDPL	TREFILIGHT BY WORLD LEDS GO	LAMPARA LED GU10 7GUED07X1 7W 450lm 110° (DIMERIZABLE)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	65
EBMLEDPL	LUCCIOLA	ETL506 (BM) LED 6W DC350mA 18V 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	4,5	4
EBMLEDPL	LUCCIOLA	*AL0007 Artef pared LEDs 2x3.0W BLC Enya GRI. Csal=2,8nF	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	25
EBMLEDPL	LUCCIOLA	2055. Vdriver = 3,19 V	1 Lt 3.7V	Estándar	2,5	100
EBMLEDPL	LED LIGHT BLUE	LED AR111 17W GU10 220V	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	LED LIGHT BLUE	LED AR111 7W GU10 220V	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	60
EBMLEDPL	LED LIGHT BLUE	DICRO LED 5W GU10 220V	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	90
EBMLEDPL	LED LIGHT BLUE	TUBO LED LLB-T860M-8 8W 4000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	65
EBMLEDPL	ARTELUM	LR3010.5 LED reflector PAR 30S 10,5W E27 220V	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50
EBMLEDPL	ARTELUM	LR4604DG, LED reflector 5W GU10 220V	1 Lt 3.7V	Estándar	5	4
EBMLEDPL	ARTELUM	LR4604DG, LED reflector 5W GU10 220V	1 Lt 3.7V	Estándar	2	50
EBMLEDPL	ARTELUM	RTM 6.15.726 3500K 9W 1 PLACA	2 Lt 3.7V	Estándar	1,5	23
EBMLEDPL	ARTELUM	RTM 6.15.726 3500K 9W 2 PLACAS	3 Lt 3.7V	Estándar	1,5	12
EBMLEDPL	ARTELUM	RTM 6.15.726 3500K 9W 3 PLACAS	4 Lt 3.7V	Estándar	1,5	9
EBMLEDPL	ARTELUM	EMBUTIDO LED 74691 BT 3W + DRIVER EAGL RISE EBP003C0700SS (Vdriver=4V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	100
EBMLEDPL	ALIC	RTM 6.15.726 3500K 9W 4 PLACAS	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	15
EBMLEDPL	ALIC	TUBO DE LEDs T8 9W 750lm T8-06009-LC 3000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	62
EBMLEDPL	ALIC	LUMINARIA FIJA A LED LW-6020-LD 20W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	35
EBMLEDPL	BAW	LAMPARA LED LUZ FRIA A60L8F 6500K 8.5W 806lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	3
EBMLEDPL	BAW	TUBO LED LUZ FRIA T8G36L18-65 6500K 18W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	32
EBMLEDPL	SILVER LIGTH	GU10 5.4W (Studio Luce).	1 Lt 3.7V	Estándar	2	80
EBMLEDPL	SILVER LIGHT	NWR10131 SLARG13.5WW 13W 2700K GU10	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40
EBMLEDPL	MAESTRE ILUMINACION	Kit Led Cob +Disipador+Driver (600mA) Vdriver = 50V	1 Lt 3.7V	Estándar	3,5	10
EBMLEDPL	GENERAL ELECTRIC	Tubo LED 16W LED16T8I840AH 4000K 1600lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	20
EBMLEDPL	MACROLED	FLS-50-WW 4450lm 50W (EN EMERGENCIA NO ENCIENDE TODOS LOS LEDS)	1 Lt 3.7V	Estándar	2	15
EBMLEDPL	MACROLED	BT-60-10 10W 810lm 4500K E27	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	45
EBMLEDPL	MACROLED	D-111-GU10-WW 15W 2700K 1150lm	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	MACROLED	SH-111-GU10-CW 11W 6000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	10
EBMLEDPL	MACROLED	D-111-GU10-WW 15W 1150lm 2700K	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	MACROLED	ES111-15-WW 15W 3000K 1050lm 108mA	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	29
EBMLEDPL	MACROLED	CPS-DP-GU10-23D 7W 2700K 600LM	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	65
EBMLEDPL	MACROLED	LAMPARA AR111 GU10 D-111-GU10-WW 15W 2700K 1380LM	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	MACROLED	LEL-50 LED 2835 SANAN x264 50W 6500K 300mA	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	10
EBMLEDPL	MEGAMAN	TUBO LED LT0409.5-G13-4000K 9.5W 800lm (Se conecta por un solo extremo)	1 Lt 3.7V	Estándar	2	28
EBMLEDPL	MEGAMAN	LR4604DG-WFL-GU10-2800K 250lm 4W	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	98
EBMLEDPL	MEGAMAN	LT0518 LED TUBE T8 18W 4000K 16W02 ARC01 (se conecta por un solo extremo)	1 Lt 3.7V	Estándar	2	10
EBMLEDPL	VERBATIM	P30-E27-L750-C27-B40-A 9.5W 2700K 759lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40
EBMLEDPL	VERBATIM	AR-GU10-L750-C27-B25 10,5W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	60
EBMLEDPL	OSRAM	LED SUPERSTAR PAR16 4,5W 350lm 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	2	49
EBMLEDPL	OSRAM	LED SUPERSTAR PAR 16 5W 700 Cd 3000K 350 lúmenes	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	69
EBMLEDPL	OSRAM	*AR 111/830 13W 3000K 1330lm GU10	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	OSRAM	LED VALUE PAR 16- 4 W- 340 lumenes- 3000K- NO DIMERIZABLE- COD.:7014787	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	80
EBMLEDPL	OSRAM	Lámpara LED 5.5W-E27, 100-240V	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	60
EBMLEDPL	OSRAM	LED SUPERSTAR CLASSIC A 9W 806 lumens 5000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40
EBMLEDPL	OSRAM	STAR PAR16 50 2700K 6W GU10 (x2 BAT. Li-ion 3,7V-2000mAh)	2 Lt 3.7V	Adaptado	2	100
EBMLEDPL	OSRAM	TUBO LED SUPERSTAR T8 10W 1000lm 3000K 60	1 Lt 3.7V	Estándar	2	50
EBMLEDPL	OSRAM		1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	OSRAM	LED VALUE CLASSIC 10W 750lm 6500K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	80
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	LED FLOOD LIGHT FL2 100W 8000lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	4
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	GU10 5W 4200K 7GUNI05X1	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	60
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	7GUNI07X1 2700K 7W 12° 250lm (1,5 horas)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	77
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	7GUNI07X1 2700K 7W 24° 250lm (1,5horas)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	78
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	GU10 7GUNI07X1 7W 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	7GUNI07X1 2000K-3000K 7W 38° 395lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	75
EBMLEDPL	TREFILIGHT BY WORLD LEDS GO	TUBO LED T8 713ED0018 18W G13 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40
EBMLEDPL	TREFILIGHT BY WORLD LEDS GO	TUBO LED T8 9W 875LM	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	75
EBMLEDPL	YARLUX	Tubo LED T8 T120S3 18W 6400K 1800Lm G13	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	30
EBMLEDPL	INTERELEC	TUBO LED INTER 18W-T8 6500K 1700lm (SE CONECTA DE LOS DOS EXTREMOS)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	23
EBMLEDPL	IDEA ILUMINACION	KAUS EMPOTRABLE 06.76.0020.03 LED CREE 2X2,2W 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	3	39
EBMLEDPL	IDEA ILUMINACION	PEDRO 06.71.2216.03 LED 7W 3000K. Vdriver=9,86V	1 Lt 3.7V	Adaptado	4	20
EBMLEDPL	LUXALITE	LUX-745-GU10-3K 7W 500lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	58
EBMLEDPL	LED UNIVERSE	SPOT MOVIL TPCe-7R-65 7W 500lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	60
EBMLEDPL	IDOLER	TUBO LED T8 18W -3K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	33
EBMLEDPL	IDOLER	PLL LAMPARA LED 1400lm 15W PLL-15W-6K BLANCO FRIO	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	39
EBMLEDPL	IDOLER	GU10 7W 3K BLANCO CALIDO 560lm	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	62
EBMLEDPL	INTERELEC	LAMPARA A LED AR111 15W BLANCO FRIO 750lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	55
EBMLEDPL	WESTINGHOUSE	TUBO LED T8 840 27W 4000K (se conecta de un solo extremo)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	15
EBMLEDPL	WESTINGHOUSE	TUBO LED T8 840 23W 4000K (se conecta de un solo extremo)	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	10
EBMLEDPL	NOVA ELECTRICITY	NL-A72727B 7W E27 2700K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	65
EBMLEDPL	NOVA ELECTRICITY	PANEL LED NL-LPR18WC 18W 3100K 1080lm	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	25
EBMLEDPL	NOVA ELECTRICITY	PANEL LED NL-LPR18WA 18W 6500K 1710lm	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	24
EBMLEDPL	NOVA ELECTRICITY	NL-D61027 Luz Cálida DICRO Led 6W GU10	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	90
EBMLEDPL	ARTELUM	RTM 6.15.726 3500K 9W	1 Lt 3.7V	Estándar	2	39
EBMLEDPL	AKAI	LUMR24W 3000K 24W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	30
EBMLEDPL	AKAI ENERGY	TUBO DE LED T5 9W 4000K TUBO9WN IP20	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	65
EBMLEDPL	ARLIGHT	A-01.02.03-30 10.5W AR111 GU10 3000K 900lm	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	26
EBMLEDPL	DEMASLED	AR111-08WW 1750cd 3000K GU10 810lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	52
EBMLEDPL	DEMASLED	PAR30-04WW 2850cd 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	54
EBMLEDPL	DEMASLED	AR111 D-111-GU10-WW 15W 3000K 1050lm	1 Lt 3.7V	Estándar	2	30
EBMLEDPL	DEMASLED	D-111-GU10-WW 15W 2700K 1150lm	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	DEMASLED	MOD-05GRB. Módulo de LEDs SMD5060 RGB. Vdriver=12V.	1 Lt 3.7V	Estándar	2	20
EBMLEDPL	DABOR ILUMINACION	LAMPARA LED ALGU10B-6W-3000K 6W 480lm 3000K 38°	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	80
EBMLEDPL	DABOR ILUMINACION	LAMPARA LED ALGU10B-6W-6000K 6W 480lm 6000K 38°	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	85
EBMLEDPL	DABOR ILUMINACION	LAMPARA LED ALGU10E-8W-3000K 8W 640lm 3000K 38°	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	65
EBMLEDPL	DABOR ILUMINACION	LAMPARA LED ALGU10E-8W-6000K 8W 640lm 6000k 38°	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	80
EBMLEDPL	DABOR ILUMINACION	LAMPARA LED AR111-12X1-GU10-3000K 950lm 3000K 12W 38°	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50
EBMLEDPL	DABOR ILUMINACION	LAMPARA LED AR111-12X1-GU10-6000K 950lm 6000k 12W 38°	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50
EBMLEDPL	DABOR ILUMINACION	LAMPARA LED AR111-15X1-GU10-3000K 1200lm 3000K 15W 30°	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	35
EBMLEDPL	DABOR ILUMINACION	LAMPARA LED AR111-15X1-GU10-6000K 1200lm 6000K 15W 30°	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	35
EBMLEDPL	CANDIL	LGU-1212-DIM-30 AR111 LED 12W 3000K LUZ CALIDA 901LM (1.5 horas)	1 Lt 3.7v	Adaptado	1,5	45
EBMLEDPL	PHILIPS	TUBO LED T8 16W ECOFIT MAINS 1200mm 765G 9290011275E (1.5 horas)	1 Lt 3.7v	Adaptado	1,5	48
EBMLEDPL	LUMENAC	LAMPARA LED ES111-11/840 DIM 11W LED GU10 4000K	1 Lt 3.7v	Adaptado	1,5	40
EBMLEDPL	SYLVANIA	RefLED ES50 6W 450lm 3000K (1,5horas)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	70
EBMLEDPL	MACROLED	LAMPARA LED AR111 GU10 MODELO ND111-15-WW-15W CALIDO 3000K 1300lm	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25
EBMLEDPL	IDEA	Luminaria empotrable IDEA modelo 06.AA14.0010.02 (LUCENTE TEBO 2W) + Driver ALD03-04060H Vdriver=2,9V (Vdrivervacio=7V)	1 Lt 3.7V	Adaptado	2,5	80
EBMLEDPL	IDEA	Luminaria empotrable IDEA modelo 06.AA14.0020.02 (LUCENTE TEBO 2x2W) + Driver ALD06-12060H Vdriver=5,71V (Vdrivervacio=14V)	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	84
EBMLEDPL	PHILIPS	Panel LED PHILIPS RC100X LE37S 840 W603L603 IAR SL G3 (1,5 horas) + Driver XITANIUM 54W LED 9137 136 125 Vdriver=107V (Vdrivervacio=150-200V)	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	15
EBMLEDPL	SPL DISTRIBUIDORA	TUBO DE LED SPL DISTRIBUIDORA 9W SU-LED-T8-9	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	55
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	Luminaria WLG-5470S-5000 5470-120-WW + Driver WLG SLIM 8PP240030DCN Vdriver=43,8V (Vdrivervacio=53V)	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	17
EBMLEDPL	IDEA	Luminaria para exterior IDEA modelo 13.74.0010.09 NILE	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	51
EBMLEDPL	MACROLED	TUBO LED VIDRIO MACROLED 18W TL-T8120	1 Lt 3.7V	Estándar	2	32
EBMLEDPL	OSRAM	TUBO LED OSRAM VALUE T8 16W G13 1600lm 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	33
EBMLEDPL	IDOLER	Lampara LED IDOLER 15W AR111	1 Lt 3.7V	Estándar	2	29
EBMLEDPL	VONDERK	VONDERK VK-GU10 PRO-6-WW10 DIM 6W 2700K	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	68
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	Luminaria WLG MX1N CR190 + Driver GAMA 4-8W GM-700mA 6W HP+D Vdriver=3V (Vdrivervacio=13V)	1 Lt 3.7V	Estándar	3	69
EBMLEDPL	LUCCIOLA	PRL751 30W 4000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	13
EBMLEDPL	PHILIPS	TUBO LED 14W865 T8 2100K	2 Lt 3.7V (4000mAh)	Adaptado	1,5	64
EBMLEDPL	PHILIPS	RC100X 31W	2 Lt 3.7V (4000mAh)	Adaptado	1,5	32
EBMLEDPL	PHILIPS	PILA WT007C 34W	2 Lt 3.7V (4000mAh)	Adaptado	2	17
EBMLEDPL	PHILIPS	PILA WT007C 54W	2 Lt 3.7V (4000mAh)	Adaptado	3	8
EBMLEDPL	PHILIPS	WT120C LED40S/840 L1200 IA1 + Driver XITANIUM 54W LED 9137 136 125 Vdriver=110V (Vdrivervacio=150-200V)	2 Lt 3.7V (4000mAh)	Adaptado	1,5	25
EBMLEDPL	PHILIPS	Tubo LED ECOFIT Mains LED Tube 1200mm 1600lm 16W 765G	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	33
EBMLEDPL	PHILIPS	Tubo LED ECOFIT Mains LED Tube 1200mm 1600lm 16W 740G	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	33
EBMLEDPL	GLOWLUX	Panel LED GLOWLUX 18W 6500K 1710lm + Driver GLOWLUX 200019 Vdriver=135V (Vdrivervacio=270V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	39
EBMLEDPL	GLOWLUX	Panel LED GLOWLUX 24W 6500K 2280lm + Driver GLOWLUX 200021 Vdriver=74V (Vdrivervacio=177V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	28
EBMLEDPL	CANDIL	LGU-1212L-30 3000K AR111 GU10 LED 12W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	46
EBMLEDPL	IDEA ILUMINACION	Luminaria IDEA modelo 06.71.2257 FEDRO	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	97
EBMLEDPL	PHILIPS	Luminaria WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 9114 018 23780	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	6
EBMLEDPL	BRIGHT	Lampara LED BRIGHT GU10 5W 3000K 100228	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	76
EBMLEDPL	PHILIPS	Lampara MAS LED spot VLED 5-65W GU10 927 36D 5W 2700K 395lm	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	65
EBMLEDPL	PHILIPS	Lampara MAS LED spot VLED 7-80W GU10 927 36D 7W 2700K 650lm	2 Lt 3.7V	Adaptado	2	64
EBMLEDPL	IDOLER	Plafón LED cuadrado IDOLER P131 24W IP20 + Driver IDOLER 24W Vdriver=79V (Vdrivervacio=215V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	34
EBMLEDPL	TREFILIGHT	Tubo LED TREFI LIGHT 713ED0018 G13 6000K 18W	1 lt 3.7V	Estándar	1,5	46
EBMLEDPL	KING	Lampara LED KING KDL-5 GU10 5W 3000K 360lm	1 lt 3.7V	Estándar	2	86
EBMLEDPL	IDOLER	E130 18W EMBUTIDO REDONDO + DRIVER IDOLER 50-150V 115mA 18W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	35	03/03/21
EBMLEDPL	LUCCIOLA	LUCCIOLA LED008 7W SMD 3000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	70
EBMLEDPL	CANDIL	Lampara CANDIL LGU-ARPRO2412-DIM-30 AR111 LED 12W 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40
EBMLEDPL	BGH	Lampara BGH BGIAR11 101230 CL0 3620D 12W-GU10-3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	47
EBMLEDPL	LUCCIOLA	Lampara LUCCIOLA ETL513(BM) 15W 3000K + Driver KOE LP20-120B Vdriver=108,2V (Vdrivervacio=209V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	42
EBMLEDPL	RIO	Lampara de embutir RIO LLA32ATLN3HS0MR02 14W 2700K + Driver HYTEC HY-LED700mA 15SA-DIM Vdriver=18V(Vdrivervacio=31,3V)	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	33
EBMLEDPL	NOVALUCCE	Lampara NOVALUCCE LED GU10 100200 5W 3000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	3	8
EBMLEDPL	CANDIL	Luminaria CANDIL EL1019016-30 16W 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	39
EBMLEDPL	PILA	Luminaria LED PILA BH007 20W/840-54 1500lm 911401863280	1 Lt 3.7V	Estándar	3	25
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	Luminaria WLG-5470S-5000 5470-180-WW + Driver WLG SLIM 8PP240060DCN Vdriver=24V (Vdrivervacio=24V)	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	11	31/05/21
EBMLEDPL	VONDERK	V-LINEA-2835-240-90-24 3000A Perfil de aluminio anodizado Led 2835 Blanco Cálido 19,2W 24V + Driver EAGLERISE LS-45-24 DALI2 LI	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	14	15/06/21
EBMLEDPL	VONDERK	VK-GERS-S-NG-40W-3000K DIM + Driver VONDERK VK-DV-40W1000-D	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	14	15/06/21
EBMLEDPL	CANDIL	CANDIL GU10 LGU-8007-30 LED 7W 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	80	28/06/21
EBMLEDPL	TENARUZ	TENARUZ TZ-AR70-7W-3K GU10 7W 3000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	81	01/07/21
EBMLEDPL	TENARUZ	TENARUZ TZ-GU10-7W-3K GU10 7W 3000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	81	01/07/21
EBMLEDPL	TENARUZ	TENARUZ TZ-MR16-5W-6K 5W 6000K 12V	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	15	01/07/21
EBMLEDPL	TENARUZ	TENARUZ TZ-PLL-18W-6K PLL 18W 6000K 60mA IP20	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	40	01/07/21
EBMLEDPL	CANDIL	CANDIL LGU-8007-DIM-30 3000K 520lm GU10 LED 7W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	60	01/07/21
EBMLEDPL	GLOWLUX	EMB PANEL LED 60x60 48W LUZ FRIA + Driver GLOWLUX 200069	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	13	15/07/21
EBMLEDPL	GLOWLUX	TUBO LED ECO 18W FP0,50 LUZ DIA 6500K/G13 W1120L08	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	34	15/07/21
EBMLEDPL	GLOWLUX	EMB CUADRADO LED 18W BLANCO LUZ DIA + Driver GLOWLUX 200005	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40	15/07/21
EBMLEDPL	GLOWLUX	LAMP HALO LED AR111 15W GU10 100244	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	34	15/07/21
EBMLEDPL	GLOWLUX	LAMP HALO LED AR111 15W GU10 100242	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	38	15/07/21
EBMLEDPL	LIGHT LION	Lampara LED LIGHT LION LD07W GU10 7W 3000K 540lm	1 Lt 3.7V	Adaptado	3	25	26/07/21
EBMLEDPL	LUZ VERDE	Lampara LUZ VERDE GU10 7W 3000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	2,5	8	26/07/21
EBMLEDPL	DABOR ILUMINACION	Lampara DABOR ILUMINACION AR111-12X1W-GU10-6000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	45	26/07/21
EBMLEDPL	LCI	PANEL LCI-PAC24 24W Driver LCI Vdriver =76.9V, sin led 111V	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	25	14/09/21
EBMLEDPL	IDOLER	PANEL IDOLER 24W Driver IDOLER Vdriver =77.4V, sin led 112V	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	26	14/09/21
EBMLEDPL	LUMENAC	Luminaria KEVIN 20W, Driver TRIDONIC LC 25/500/43 Vdriver=35V, sin led 56.2V	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	20	14/09/21
EBMLEDPL	LUMENAC	PANEL BACKLIGHT 40/840 40W, Driver Lumenac TP-40-1000 Vdriver=36.2V, sin led 50,5V (2 horas)	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	13	14/09/21
EBMLEDPL	LAMPTRONIC	Luminaria LT66-BG-38HN1031 27W, Driver Helvar LL1X10-42-CC, Vdriver=35,4V, sin led picos de 150V	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	14	14/09/21
EBMLEDPL	LAMPTRONIC	Luminaria LT66-BG-38HN1031 27W, Driver Philips Xitanium, Vdriver=35,6V, sin led 49,1V	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	14	14/09/21
EBMLEDPL	LUCCIOLA	Luminaria ETL513(BM) 15W, Driver Helvar LL1X10-42-E-CC, Vdriver=110V, sin led 395V	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	37	14/09/21
EBMLEDPL	LUCCIOLA	Luminaria ETL513(BM) 15W, Driver Helvar LL1X10-42-E-CC, Vdriver=110V, sin led 395V, 2 equipos conectados en serie	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	10	14/09/21
EBMLEDPL	SISTEMA ILUMINACIÓN	BANDEJA 2 TIRAS DE 54V +1 TIRA 27V DRIVER PHILIPS 60W 360mA 9290 009 750. Se conecta a los leds	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	25	20/09/21	Se puede usar EBMLEDSL no necesita relay con demora.
EBMLEDPL	SISTEMA ILUMINACIÓN	BANDEJA 5 TIRAS DE 27V DRIVER PHILIPS 60W 360mA 9290 009 750. Se conecta a los leds	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	25	20/09/21	Se puede usar EBMLEDSL no necesita relay con demora.
EBMLEDPL	OSRAM	TUBO LED VALUE T8 16W 4000K 1600 lm G11053889	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	27	28/09/21
EBMLEDPL	PHILIPS	BN126C LED 64S/840 PSU TW1 L1200 49W 911401897580	1 Lt 3.7V	Adaptado	2	20	04/10/21	C=5.6nF
EBMLEDPL	GOODYEAR	AR111 LED GU10 GOODYEAR	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	40	22/10/21
EBMLEDPL	SUR LIGHTING	SY-AR111-D -12W SUR LIGHTING	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50	22/10/21
EBMLEDPL	BRIGHT	Lámpara Dicro 7WLED GU10 BRIGHT	1 Lt 3.7V	Estándar	2	12	22/10/21
EBMLEDPL	MULTILED	PANEL LED 18W EBMLEDPL ESTANDAR , 1,5 HORAS , R=34%	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	34	08/11/21
EBMLEDPL	MULTILED	PANEL LED 24W EBMLEDPL ESTANDAR , 1,5 HORAS , R=32%	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	32	08/11/21
EBMLEDPL	AKAI	DICROICA LED 7W modelo GU10-7WC	1 Lt 3.7V	Estándar	2	70	12/11/21
EBMLEDPL	WLG	DICROICA LED 7W modelo 7GUNIO7X1, GU10 7W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	70	19/11/21
EBMLEDPL	VONDERK	TIRA LED , modelo:VK-20-2835-112WW-24- 90, 24V 52W	1 Lt 3.7V	Estándar	3	10	19/11/21
EBMLEDPL	VONDERK	LUMINARIA MOON BL45. VK-MOON-BL-45W-WW 45W	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	19	07/03/22	sin demora, EBMLEDPL 150vueltas 1.4nF c/etiqueta o EBMLEDSL adaptado
EBMLEDPL	INTERELEC	Tubo LED 18W INTERELEC	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	38	07/03/22
EBMLEDPL	OSRAM	AR111 24 10W 2700K 950lm GU10	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	45	03/06/22
EBMLEDPL	TREFILIGHT	7GUN1I11x1 -AR111 11W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	45	03/06/22
EBMLEDPL	LUZ VERDE	Dicro LED LUZ VERDE GU10 220V 5 W 3000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50	05/07/22
EBMLEDPL	ALIC	Tubo LED T8-06009 9W G13 4000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	60	05/07/22
EBMLEDPL	KIAN	LUMINARIA KIAN 24W 300mA 1600lm 3000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	25	29/08/22
EBMLEDPL	NVR	PANEL LED 18W NRV-DL18HR2	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	28	12/09/22
EBMLEDPL	NOVA ELECTRICITY	Panel LED 18 WNL-LPR18WA + Driver NL-LPS18WA	1 Lt 3.7V	Estándar	2	37	19/09/22
EBMLEDPL	VONDERK	VK YIKA-B-8W	1 Lt 3.7V	Estándar	2	35	23/09/22
EBMLEDPL	VONDERK	DOT 30W 3000	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	15	23/09/22
EBMLEDPL	CANDIL	LUMINARIA EL1616516-30 EMBUTIDO LED 16W	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	33	12/10/22
EBMLEDPL	LUMENAC	LUMINARIA SATURNO 100	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	6	12/10/22
EBMLEDPL	WLG	RUNNER - Module x 4W + DRIVER GAMA	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	70	27/10/22
EBMLEDPL	LUMENAC	MAREA con PCB LED P27002 L560/20L51MA350 +DRIVER PHILIPS CERTADRIVE 40W 360ma 9290009749	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	17	27/10/22	Se conecta directo a los leds, colocar etiqueta en el gabinete con cableado correcto
EBMLEDPL	LUCCIOLA	KEVIN 20W ETL502.BT.77 + DRIVER LF-GIR024YS0600H	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	16	08/11/22	Se conecta directo a los leds, colocar etiqueta en el gabinete con cableado correcto
EBMLEDPL	LUCCIOLA	NOVO ELEGANTE BLE066 45W +DRIVER AL45A	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	10	08/11/22	Se conecta directo a los leds, colocar etiqueta en el gabinete con cableado correcto
EBMLEDPL	LUCCIOLA	NOVO ELEGANTE BLE066 DIMMER 1-10V 45W +DRIVER LED-LP-48W	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	10	08/11/22	Se conecta directo a los leds, colocar etiqueta en el gabinete con cableado correcto
EBMLEDPL	OSRAM	Tubo LED OSRAM VALUE T8 16W 4000K G13 1600lm G3	1 Lt 3.7V	Estándar	2	35	18/11/22
EBMLEDPL	LUCCIOLA	LUMINARIA T400 TICAR-LUCCIOLA + DRIVER LF-GIR024YS0600H	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	10	24/11/22
EBMLEDPL	OSRAM	AR111 LED SUPERSTAR 11W 950 lm 2700K	1 Lt 3.7V	Estándar	2	29	25/11/22
EBMLEDPL	CANDIL	AR111 CANDIL LGU-1212-40 GU10 LED 12W-4000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	85	14/12/22
EBMLEDPL	CANDIL	GU10 LED LGU-1807-40 GU10 7W-4000K	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	60	14/12/22
EBMLEDPL	MACROLED	DICRO PRO MACROLED MR16-5W-24-DIM GU10	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	85	28/12/22
EBMLEDPL	IDEA	LUMINARIA LED modelo VIZU 7W 3000K	1 Lt 3.7V	Adaptado	1,5	55	16/01/23
EBMLEDPL	OSRAM	AR111 12D 11W 2700K 950lm BIV GU10 "LEDSUPERSTAR"	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	30	15/02/23
EBMLEDPL	YARLUX	Luminaria modelo APLCR7C-18W YARLUX, Driver HL 18W YARLUX	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	36	03/04/23
EBMLEDPL	ALIC	LUMINARIA ALIC embutido redondo 6W380lm. EPR-0001206B-LC	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	70	05/05/23
EBMLEDPL	BAEL	Panel de embutir SURF20, 20W, BAEL	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	25	22/08/23
EBMLEDPL	VONDERK	VK-FALKO-BL-7W-300-DM +DRIVER VKDV-7W250-D	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	60	27/11/23
EBMLEDPL	MACROLED	DICROICA LED GU10 7W 595 lúmenes 2700k	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	70	03/01/23
EBMLEDPL	WORLD LEDS GO	Lámpara led World Leds Go A60 5W E27 modelo 760ED0005	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	70	09/01/24
EBMLEDPL	GREENRAY	Luminaria greenray GR-DL-44313 + driver VSI-13w320-nf1	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	35	15/02/24
EBMLEDPL	LEDVANCE	Lámpara LED E27 12W 92mA FRÍA Y CÁLIDA	1 Lt 3.7V	Estándar	3	20	17/04/24
EBMLEDPL	LEDVANCE	Lámpara LED E27 9W 66mA CÁLIDA	1 Lt 3.7V	Estándar	3	24	17/04/24
EBMLEDPL	AKAI	Lámpara LED E27 10W FRÍA	1 Lt 3.7V	Estándar	1,5	50	17/04/24
EBMLEDPL	TOKIO	Aplique LED 12W	1 Lt 3.7V	Estándar	2	24	17/04/24
EBMLEDPL	CANDELA LED	DICROICA LED 7w	1 Lt 3.7V	Estándar	2	34	17/04/24